BDIP视点构件二维码

视点名称:35KV下排风口没有建模，风管断开

BDIP视点构件二维码

视点名称:0.4kv气灭喷头在风管正上方

BDIP视点构件二维码

视点名称:0.4kv下排风口没建模

BDIP视点构件二维码

视点名称:B端环控机房风管底标高1.7米

BDIP视点构件二维码

视点名称:T1XSF风机建模错误